## VENT-DIM
Objekt
Kommentar | Symbol |  | Eingaben | Resultate
Hydraulische Kennwerte
Temperatur primär Eintritt Ventil |  | C | 20
Temperatur primär Eintritt Tauscher | t1e | C | 20
Temperatur primär Austritt | t1a | C | -2
Temperatur sekundär | t2* | C | 12
Tauscherleistung | Q 100 | kW | 40
Volumenstrom Ventil | V100 | m3/h |  | 1.5637
a-Reduktionsfaktor |  | / | 1
a- Wert | a | / |  | 2.75
Ziel Ventilautorität | Pv | / | 0.5
massgebender variabler Druckverlust | dPD | kPa | 10
Ventilkonstruktion
kVs Ventil | kVs | m3/h | 6.3
Kennliniengrundform | ngl | / | 3
Stellverhältnis Sv | kvs/kvr |  | 50
Leckverlustrate | % von kvs |  | 0.02%
Ventildruckverlust | dpv100 | kPa |  | 6.1603
Ventil 2-weg->2, 3-weg->3 | Typ | / | 2 | 2-Wegeventil
dpmax am geschlossenen Ventil | dP0 | kPa | 30
Auslegung Durchgangsventil
Ventilautorität | Pv | / |  | 0.20534
Mengensprung Volumen | V min/V100 | % / m3/h |  | 4.41% | 0.06896
Mengensprung Leistung | Q min/Q100 | % / kW |  | 1.65% | 0.66
Leckmenge bei pvo | V Leck | % / m3/h |  | 0.04414% | 0.00069013

## Grafiken
50

## H-kvs L&G (hidden)
Objekt
Kommentar | Symbol |  | Eingaben | Resultate
Ventilkonstruktion |  |  |  | H/H100 | kv/kvs linear | kv/kvs gleichprozentig
kVs Ventil | kVs | m3/h | 6.3 | 0 | 0.02 | 0.02
Kennliniengrundform | ngl | / | 3 | 0.1 | 0.118 | 0.034152
Stellverhältnis Sv | kvs/kvr |  | 50 | 0.2 | 0.216 | 0.068304
Leckverlustrate | % von kvs |  | 0.02% | 0.3 | 0.314 | 0.12246
|  |  |  | 0.4 | 0.412 | 0.1653
|  |  |  | 0.5 | 0.51 | 0.22313
|  |  |  | 0.6 | 0.608 | 0.30119
|  |  |  | 0.7 | 0.706 | 0.40657
|  |  |  | 0.8 | 0.804 | 0.54881
|  |  |  | 0.9 | 0.902 | 0.74082
|  |  |  | 1 | 1 | 1

## Temperaturverlauf (hidden)
Objekt
Kommentar | Symbol |  | Eingaben | Resultate
Hydraulische Kennwerte
Temperatur primär Eintritt Ventil |  | C | 20
Temperatur primär Eintritt Tauscher | t1e | C | 20
Temperatur primär Austritt | t1a | C | -2
Temperatur sekundär | t2* | C | 12
a-Reduktionsfaktor |  | / | 1
a- Wert | a | / |  | 2.75

## H-Q L&G (hidden)
Objekt | [32 empty] | t1e= | 20 | t1a | -2 | Achtung Grafik stimmt bei extremen a-Werten nicht, da die Formel von linear nähert.
[12 empty] | Diagramm H/H100-Q/Q100 |  |  | Diagramm H/H100-V/V100 |  |  | Diagramm V/V100-Q/Q100 |  | Diagramm kv-V |  | Diagramm H-ks | [10 empty] | dt100 | 22
Kommentar | Symbol |  | Eingaben | Resultate |  | linear |  |  | gleichprozentig | [15 empty] | linear |  | gleichprozentig |  |  |  |  | Q/Q100 | dt/dt100 | dt | t1a | Q/Q100 | t1a | t1e | t2
Ventilkonstruktion |  |  |  |  | H/H100 | kv/kvs | V/V100 | Q/Q100 | kv/kvs | V/V100 | Q/Q100 | H/H100 | Q/Q100 linear | Q/Q100 gleichprozentig | H/H100 | V/V100 linear | V/V100 gleichprozentig | V/V100 | a=2.75 | kv/kvs | Pv=0.21 | H/H100 | ks linear | ks gleichprozentig | dQ/Q100 | dH/H100 | dQ/Q100 | dH/H100 |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 0 | 12 | 20 | 12
kVs Ventil | kVs | m3/h | 6.3 |  | 0 | 0.02 | 0.044102 | 0.0165 | 0.02 | 0.044102 | 0.0165 | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0.044102 | 0.044102 | 0.044102 | 0.0165 | 0.02 | 0.044102 | 0 | [9 empty] | 0.0165 | 0.37414 | 8.231 | 11.769 | 0.0165 | 11.769 | 20 | 12
Kennliniengrundform | ngl | / | 3 |  | 0.1 | 0.118 | 0.25366 | 0.10999 | 0.034152 | 0.075197 | 0.028719 | 0.1 | 0.10999 | 0.028719 | 0.1 | 0.25366 | 0.075197 | 0.25366 | 0.10999 | 0.118 | 0.25366 | 0.1 | 0.93494 | 0.12219 | 0.093494 | 0.1 | 0.012219 | 0.1 |  |  |  | 0.10999 | 0.43363 | 9.5399 | 10.4601 | 0.10999 | 10.4601 | 20 | 12
Stellverhältnis Sv | kvs/kvr |  | 50 |  | 0.2 | 0.216 | 0.4387 | 0.22131 | 0.068304 | 0.14939 | 0.060031 | 0.2 | 0.22131 | 0.060031 | 0.2 | 0.4387 | 0.14939 | 0.4387 | 0.22131 | 0.216 | 0.4387 | 0.2 | 1.1132 | 0.31312 | 0.11132 | 0.1 | 0.031312 | 0.1 |  |  |  | 0.22131 | 0.50447 | 11.0984 | 8.9016 | 0.22131 | 8.9016 | 20 | 12
a- Wert | a | / |  | 2.75 | 0.3 | 0.314 | 0.58953 | 0.34308 | 0.12246 | 0.26272 | 0.11471 | 0.3 | 0.34308 | 0.11471 | 0.3 | 0.58953 | 0.26272 | 0.58953 | 0.34308 | 0.314 | 0.58953 | 0.3 | 1.2177 | 0.54682 | 0.12177 | 0.1 | 0.054682 | 0.1 |  |  |  | 0.34308 | 0.58196 | 12.8032 | 7.1968 | 0.34308 | 7.1968 | 20 | 12
Ventilautorität | Pv | / |  | 0.20534 | 0.4 | 0.412 | 0.70633 | 0.46656 | 0.1653 | 0.3469 | 0.16188 | 0.4 | 0.46656 | 0.16188 | 0.4 | 0.70633 | 0.3469 | 0.70633 | 0.46656 | 0.412 | 0.70633 | 0.4 | 1.2348 | 0.47169 | 0.12348 | 0.1 | 0.047169 | 0.1 |  |  |  | 0.46656 | 0.66054 | 14.5319 | 5.4681 | 0.46656 | 5.4681 | 20 | 12
[5 empty] | 0.5 | 0.51 | 0.79452 | 0.58438 | 0.22313 | 0.45088 | 0.22993 | 0.5 | 0.58438 | 0.22993 | 0.5 | 0.79452 | 0.45088 | 0.79452 | 0.58438 | 0.51 | 0.79452 | 0.5 | 1.1782 | 0.68045 | 0.11782 | 0.1 | 0.068045 | 0.1 |  |  |  | 0.58438 | 0.73551 | 16.1813 | 3.8187 | 0.58438 | 3.8187 | 20 | 12
[5 empty] | 0.6 | 0.608 | 0.86062 | 0.69186 | 0.30119 | 0.57183 | 0.32689 | 0.6 | 0.69186 | 0.32689 | 0.6 | 0.86062 | 0.57183 | 0.86062 | 0.69186 | 0.608 | 0.86062 | 0.6 | 1.0748 | 0.96966 | 0.10748 | 0.1 | 0.096966 | 0.1 |  |  |  | 0.69186 | 0.80391 | 17.686 | 2.314 | 0.69186 | 2.314 | 20 | 12
[5 empty] | 0.7 | 0.706 | 0.91036 | 0.78691 | 0.40657 | 0.70067 | 0.45981 | 0.7 | 0.78691 | 0.45981 | 0.7 | 0.91036 | 0.70067 | 0.91036 | 0.78691 | 0.706 | 0.91036 | 0.7 | 0.95054 | 1.3292 | 0.095054 | 0.1 | 0.13292 | 0.1 |  |  |  | 0.78691 | 0.8644 | 19.0168 | 0.9832 | 0.78691 | 0.9832 | 20 | 12
[5 empty] | 0.8 | 0.804 | 0.94817 | 0.86931 | 0.54881 | 0.82299 | 0.62835 | 0.8 | 0.86931 | 0.62835 | 0.8 | 0.94817 | 0.82299 | 0.94817 | 0.86931 | 0.804 | 0.94817 | 0.8 | 0.824 | 1.6854 | 0.0824 | 0.1 | 0.16854 | 0.1 |  |  |  | 0.86931 | 0.91684 | 20.1704 | -0.1704 | 0.86931 | -0.1704 | 20 | 12
[5 empty] | 0.9 | 0.902 | 0.97728 | 0.9399 | 0.74082 | 0.92497 | 0.81761 | 0.9 | 0.9399 | 0.81761 | 0.9 | 0.97728 | 0.92497 | 0.97728 | 0.9399 | 0.902 | 0.97728 | 0.9 | 0.70587 | 1.8926 | 0.070587 | 0.1 | 0.18926 | 0.1 |  |  |  | 0.9399 | 0.96176 | 21.1586 | -1.1586 | 0.9399 | -1.1586 | 20 | 12
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.60099 | 1.8239 | 0.060099 | 0.1 | 0.18239 | 0.1 |  |  |  | 1 | 1 | 22 | -2 | 1 | -2 | 20 | 12
[30 empty] | linear | gleichprozentig
[29 empty] | ks min | 0.60099 | 0.12219
[29 empty] | ks max | 1.2348 | 1.8926
[29 empty] | ks mittel | 0.9835 | 0.9835
seidemann consulting www.seidemann.ch
Übertragungsbeiwerte ks
[30 empty] | linear | gleich-prozentig
[29 empty] | ksmax/ ksmin | 2.0546 | 15.4896
[29 empty] | ksmax/ ksmittel | 1.2348 | 1.8926
Pv = 2.750
Note on AR3: entspricht:(Q/Q100)/(V/V100)
Note on AR4: entspricht:(Q/Q100)/(V/V100)

## Regelkennlinie (hidden)
Basisdaten
ngl | 3
a | 2.75
Pv | 0.20534

## Steilheit ks (hidden)
Basisdaten
ngl | 3
a | 2.75
Pv | 0.20534